Skarżysko-Kamienna 27.02.2017 r.

# ZP.271.6.2017.AS

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 22.02.2017 r. wpłynęło zapytanie o treści:

- Czy budynki objęte przedmiotem przetargu znajdują się pod ochroną konserwatorską lub leżą na obszarze objętym ochroną konserwatorską i czy autor audytu uzgodnił wstępnie zakres prac w przypadku gdy taka ochrona występuje?

- Kto jest właścicielem węzłów cieplnych i czy węzły cieplne posiadają niezależny pomiar energii elektrycznej?

- Czy Zamawiający posiada warunki zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej dla węzłów cieplnych przy tak ograniczonym bilansie cieplnym(~50%)?

- W jaki sposób zorganizowany będzie nawiew powietrza świeżego do pomieszczeń po zastosowaniu okien szczelnych?

- Czy w sumarycznym bilansie cieplnym ujęty jest bilans cieplny dla ogrzania powietrza świeżego w wystarczającej ilości ( przyjęta w audycie wentylacja na poziomie 0.5 wymian jest niezgodna z wymaganiami dla sal lekcyjnych)

- Czy w budynkach szkolnych istnieją sale gimnastyczne, czy są one objęte zakresem opracowania, czy istnieje w nich wentylacja mechaniczna( wentylacja grawitacyjna  na poziomie 0.5 wymian jest niezgodna z wymaganiami)?

- Czy w budynkach objętych przetargiem występują działy żywieniowe, czy posiadają wentylację zgodna z wymaganiami Sanepidu ( brak informacji w audytach)?

- Czy Zamawiający posiada inwentaryzację przyrodniczą  w zakresie ornitologiczno- chiropterologicznej?

- Czy zakres prac będzie wymagał map do celów projektowych i czy Zamawiający posiada takie mapy.

- W audytach brak jest analizy racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnego zaopatrzenia w ciepło i energie wymaganych dla projektów budowlanych. Czy Zamawiający uzupełni audyty o te zapisy gdyż posiadają one informację bez uzasadnienia modernizacji źródła ciepła?

- Charakterystyka energetyczna wymagana do projektu budowlanego powinna zawierać analizę oświetlenia, w jaki sposób Zamawiający przewiduje odniesienie się do tego zagadnienia, gdyż audyt energetyczny tego nie opisuje?

Odpowiedź:

Ad.1. Budynki objęte przedmiotem przetargu nie są objęte ochroną konserwatorską ani nie znajdują się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków

Ad.2. Właścicielami węzłów cieplnych są:

- Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Kossaka 5 – Energetyka Cieplna

- Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Konarskiego 17 - Gmina

- Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Norwida 3  - Gmina

- Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Zielna 29  -  Gmina

Ad.3. Nie posiadamy warunków zasilania ciepła.

Ad.4. W większości stolarka okienna i drzwiowa na przestrzeni ostatnich lat została                       w przedmiotowych obiektach wymieniona, natomiast ta która pozostaje do wymiany w niewielkim zakresie (po kilka okien na obiekt) została scharakteryzowana pod kątem współczynników korekcyjnych cr i cm i współczynnika przenikania ciepła                w audytach energetycznych i na tej podstawie projektant ma dobrać okna                              z odpowiednim nawiewem powietrza świeżego

Ad.5. 0,50 n-1 odnosi się w audycie do obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną potrzebną na ogrzanie powietrza świeżego (higienicznego) i jest to wartość równa średniej ważonej z krotności wymian 0,50 n-1 – pomieszczenia szkolne, 1,5 n-1 – sala gimnastyczna, 2,0 n-1 – kotłownia jeśli występuje, czy piwnice i p-omieszczenia gospodarcze rzadko używane 0,30 n-1, a nie jest to krotność brana do obliczeń  sezonowego zapotrzebowania na ciepło, gdzie zgodnie z metodologią obliczenia charakterystyk energetycznych przyjmuje się wartość podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego dla budynków oświatowych na poziomie Vve,s = 0,00056 [m3/(s.m2)], co w przybliże3niu odpowiada wartości 0,84 n-1. Optymalna krotność wymian w szkole to 07 – 0,8. Powyżej wartości 1,0 konieczne jest dodatkowe wentylowanie, choćby otwieranie okien podczas przerw pomiędzy lekcjami.

W całkowitym bilansie cieplnym uwzględniono zapotrzebowanie na moc cieplną i ciepło potrzebne do ogrzania powietrza  świeżego (higienicznego) w stopniu wystarczającym, a 0,5 wymiany powietrza świeżego na godzinę jest ilością optymalną jeżeli chodzi o budynki w takim stanie i z taką stolarką okienną ja k przedmiotowe, gdzie wentylacja naturalna (grawitacyjna) jest nie wystarczająca, co powoduje bardzo częste przewietrzanie sal lekcyjnych w przerwach pomiędzy lekcjami gdyż:

- krotność wymian powietrza wg PN-EN 12831 dla sal lekcyjnych wynosi 2,0 n-1, ale poza salami lekcyjnymi w szkołach są jeszcze korytarze, klatki schodowe, hole, piwnice, pomieszczenia techniczna i gospodarcze , itd., w związku z czym krotność wymian powietrza dla budynków oświatowych jest na poziomie 0,50 - 1,0 n-1 przy obliczaniu „obliczeniowego ciepła pomieszczeń”, czyli mocy, ze względu na niewystarczającą wentylację w przedmiotowych budynkach przy obliczaniu mocy potrzebnej na ogrzanie powietrza świeżego (higienicznego) w audycie przyjęto krotność wymian na poziomie 0,50.

Ad. 6. W szkołach występują sale gimnastyczne – krotność wymian opisano w pkt.5.

Ad.7. W budynkach występują działy żywieniowe, brak wiedzy w zakresie, czy budynki posiadają wentylację zgodną z wymaganiami sanepidu. W przedmiotowych budynkach nie przewiduje się modernizacji wentylacji.

Ad.8. Nie posiadamy inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie ornitologiczno-chiropterologicznej

Ad. 9. Nie posiadamy map dla celów projektowych

Ad.10.Zamawiający nie bierze pod uwagę wysokoefektywnych systemów alternatywnego zapotrzebowania w ciepło i energię wymaganych dla projektowanych budynków.

Ad.11.Wymiana oświetlenia nie jest w zakresie przetargu.